## W-1ф
Прайс-лист изделий "LIDER" | [6 empty] | Действителен с 01.10.2011 г.
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "W"
Тел.8 (495) 644-46-58, 648-46-58, www.gcstolica.ru, www.gcstolicastroy.ru
В прайсе указаны заводские розничные цены. В ряде случаев цены могут меняться в меньшую сторону - наименование моделей стабилизаторов напряжения, которые реализуются по акции и распродаже уточняйте у Вашего менеджера по телефону или электронной почте: info@gcstolica.ru.
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии “W” предназначены для питания офисной, бытовой техники, а также для питания маломощного промышленного оборудования и приборов стабилизированным напряжением, соответствующим ГОСТ 13109-97.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб.
|  | рабочее | номинальное
PS100 | 100 | 125 ÷ 275 | 155 ÷ 260 | 220 ± 5% | 1.6 | 116х192х75 | 2310
PS400W | 400 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 4.5 | 206х92х208 | 3910
PS600W | 600 | 125 ÷ 275 | 165 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 4.8 | 206х92х208 | 5100
PS900W-30 | 900 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 10 | 265х135х245 | 7920
PS900W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 10 | 265х135х245 | 8490
PS1200W-30 | 1200 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 10 | 265х135х245 | 8800
PS1200W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 10 | 265х135х245 | 9340
PS2000W-30 | 2000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 11 | 265х135х245 | 10280
PS2000W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 11 | 265х135х245 | 11380
PS3000W-30 | 3000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 26 | 542х265х288 | 16270
PS3000W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 26 | 542х265х288 | 18290
PS5000W-30 | 5000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 28 | 542х265х288 | 18440
PS5000W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 28 | 542х265х288 | 19830
PS7500W-30 | 7500 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 36 | 542х265х288 | 22870
PS7500W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 36 | 542х265х288 | 25520
PS10000W-30 | 10000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 41 | 542х265х288 | 33710
PS10000W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 41 | 542х265х288 | 35610
PS12000W-30 | 12000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 41 | 542х265х288 | 39590
PS12000W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 41 | 542х265х288 | 40830
PS15000W-30 | 15000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 75 | 405х370х890 | 48020
PS15000W+50/-30 |  | 110 ÷ 275 | 130 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 75 | 405х370х890 | 51200
PS20000W-30 | 20000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 87 | 405х370х890 | 64450
PS20000W+50/-30 |  | 110 ÷ 275 | 130 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 87 | 405х370х890 | 68690
PS30000W-30 | 30000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 95 | 405х370х890 | 74420
Примечания:
1. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 и 240 В.
2. Стабилизаторы серии "W" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 4.2.
3. Стабилизаторы имеют следующую перегрузочную способность:
а) для стабилизаторов мощностью 400 ВА: при Рнагр > 1.1Рном - 10 сек.
при Рнагр > 2Рном - 2 сек.
б) для стабилизаторов мощностью 900-2000 ВА: при Рнагр > 1.1Рном - 10 сек.
при Рнагр > 1.5Рном - 5 сек.
при Рнагр > 2Рном - 1 сек.
при Рнагр > 6Рном - 10 мсек.
в) для стабилизаторов мощностью 3 - 30 кВА: при Рнагр от 1.1Рном до 1.5Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1.5 до 2Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2Рном до 4Рном -1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 10 мсек.
4. * - для стабилизаторов мощностью 3 - 30 кВА номинальное выходное напряжение можно устанавливать в пределах 210÷230 В.
5. На заказ возможно изготовление стабилизаторов напряжения для установки в неотапливаемых помещениях с температурой от -40 до +40 °С

## W-3ф
Прайс-лист изделий "LIDER" | [6 empty] | Действителен с 01.10.2011 г.
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "W"
В прайсе указаны заводские розничные цены. В ряде случаев цены могут меняться в меньшую сторону - наименование моделей стабилизаторов напряжения, которые реализуются по акции и распродаже уточняйте у Вашего менеджера по телефону или электронной почте: info@gcstolica.ru.
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии “W” предназначены для питания офисной, бытовой техники, а также для питания маломощного промышленного оборудования и приборов стабилизированным напряжением, соответствующим ГОСТ 13109-97.
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб.
|  | рабочее | номинальное
PS2,7W-30 | 2700 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 46 | 428x175x1000 | 27480
PS2,7W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 46 | 428x175x1000 | 29190
PS3,6W-30 | 3600 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 46 | 428x175x1000 | 30120
PS3,6W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 46 | 428x175x1000 | 31740
PS6W-30 | 6000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 49 | 428x175x1000 | 34560
PS6W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 49 | 428x175x1000 | 37860
PS9W-30 | 9000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 94 | 542х300х1250 | 55930
PS9W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 94 | 542х300х1250 | 61990
PS15W-30 | 15000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 100 | 542х300х1250 | 62440
PS15W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 100 | 542х300х1250 | 66610
PS22W-30 | 22500 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 124 | 542х300х1250 | 75730
PS22W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 124 | 542х300х1250 | 83680
PS30W-30 | 30000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 139 | 542х300х1250 | 108250
PS30W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 139 | 542х300х1250 | 113950
PS36W-30 | 36000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 139 | 542х300х1250 | 125890
PS36W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 139 | 542х300х1250 | 129610
PS45W-30 | 45000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 225 | 3 шт. 15000W-30 | 144060
PS45W+50/-30 |  | 190 ÷ 475 | 224 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 225 | 3 шт. 15000W+50/-30 | 153600
PS60W-30 | 60000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 261 | 3 шт. 20000W-30 | 193350
PS60W+50/-30 |  | 190 ÷ 475 | 224 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 261 | 3 шт. 20000W+50/-30 | 206070
PS90W-30 | 90000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 285 | 3 шт. 30000W-30 | 223260
Стойки к трехфазным стабилизаторам серии W и SQ
Обозначение модели |  |  |  |  | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб.
Стойка 9-36 с контролем 3х фазного выхода (с КТВ) |  |  |  |  | 16 | 542х300х1250 | 7111
Стойка 9-36 без контроля 3х фазного выхода (без КТВ) |  |  |  |  | 15 | 542х300х1250 | 5629
Стойка 9-36 с ручным байпасом (с ручным БП) |  |  |  |  | 16 | 542х300х1250 | 8395
Стойка 6W с контролем 3х фазного выхода (с КТВ) |  |  |  |  | 11 | 428x175x1000 | 3720
Примечания:
1. Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 2,7 кВА до 6 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W" с клеммными колодками и коммутационной стойки 6W с контролем трехфазного выхода, соединяющей стабилизаторы по схеме "звезда". Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 9 кВА до 36 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W" и коммутационной стойки 9-36 с контролем трехфазного выхода, соединяющей стабилизаторы по схеме "звезда". Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 45 до 90 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W" соответствующей мощности.
2. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного линейного напряжения составляет 310 и 415 В
3. Стабилизаторы серии "W" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 4.2.
4. Стабилизаторы имеют следующую перегрузочную способность:
а) для стабилизаторов мощностью 2,7 - 6 кВА: при Рнагр > 1.1Рном - 10 сек.
при Рнагр > 1.5Рном - 5 сек.
при Рнагр > 2Рном - 1 сек.
при Рнагр > 6Рном - 10 мсек.
б) для стабилизаторов мощностью 9 - 90 кВА: при Рнагр от 1.1Рном до 1.5Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1.5 до 2Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2Рном до 4Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 10 мсек.
5. * - для стабилизаторов мощностью 9-90 кВА номинальное выходное линейное напряжение можно устанавливать в пределах 360÷400 В.
6. На заказ возможно изготовление стабилизаторов напряжения для установки в неотапливаемых помещениях с температурой от -40 до +40 °С

## SQ
Стабилизаторы серии "SQ"
В прайсе указаны заводские розничные цены. В ряде случаев цены могут меняться в меньшую сторону - наименование моделей стабилизаторов напряжения, которые реализуются по акции и распродаже уточняйте у Вашего менеджера по телефону или электронной почте: info@gcstolica.ru.
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии SQ предназначены для питания стабилизированным напряжением бытовой, офисной техники, а так же для питания маломощного промышленного оборудования и приборов с точностью от 0.9 до 1.8%.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб.
|  | рабочее | номинальное
PS3000SQ-15 | 3000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 30.5 | 542x265x288 | 19720
PS3000SQ-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 31 | 542x265x288 | 22050
PS3000SQ-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 35 | 542x265x288 | 26210
PS5000SQ-15 | 5000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 32 | 542x265x288 | 21200
PS5000SQ-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 35 | 542x265x288 | 24400
PS5000SQ-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 46 | 542x265x288 | 35670
PS7500SQ-15 | 7500 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 34 | 542x265x288 | 28900
PS7500SQ-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 44 | 542x265x288 | 33210
PS7500SQ-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 55 | 542x265x288 | 48750
PS10000SQ-15 | 10000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 37 | 542x265x288 | 38670
PS10000SQ-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 47 | 542x265x288 | 45400
PS12000SQ-15 | 12000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 44 | 542x265x288 | 45670
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб.
|  | рабочее | номинальное
PS9SQ-15 | 9000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 107.5 | 542х300х1250 | 66280
PS9SQ-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 109 | 542х300х1250 | 73270
PS9SQ-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 121 | 542х300х1250 | 85750
PS15SQ-15 | 15000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 112 | 542х300х1250 | 70720
PS15SQ-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 121 | 542х300х1250 | 80320
PS15SQ-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 154 | 542х300х1250 | 114130
PS22SQ-15 | 22500 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 114 | 542х300х1250 | 93820
PS22SQ-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 148 | 542х300х1250 | 106750
PS22SQ-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 181 | 542х300х1250 | 153370
PS30SQ-15 | 30000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 127 | 542х300х1250 | 123130
PS30SQ-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 157 | 542х300х1250 | 143320
PS36SQ-15 | 36000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 148 | 542х300х1250 | 144130
Примечания:
1. Стабилизаторы серии "SQ" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 4.2.
2. Перегрузочная способность: при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 10 мсек.
3. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 и 240 В
(для трехфазных стабилизаторов 310 и 415 В).
4. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 210÷230 В
(для трехфазных стабилизаторов: 360÷400 В).
5. Трехфазные стабилизаторы серии "SQ" мощностью от 9 кВА до 36 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "SQ" и коммутационной стойки с контролем трехфазного выхода, соединяющей стабилизаторы по схеме "звезда".
6. На заказ возможно изготовление стабилизаторов напряжения для установки в неотапливаемых помещениях с температурой от -40 до +40 °С
7. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232

## SQ-I 1ф
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 01.11.2010 г.
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ-I"
В прайсе указаны заводские розничные цены. В ряде случаев цены могут меняться в меньшую сторону - наименование моделей стабилизаторов напряжения, которые реализуются по акции и распродаже уточняйте у Вашего менеджера по телефону или электронной почте: info@gcstolica.ru.
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии «SQ-I» предназначены для питания стабилизированным напряжением с точностью от 0.9 до 1.8% мощного промышленного оборудования (оборудование для лазерной резки и обработки металлов, сварочное оборудование и т.п.), а также для систем энергоснабжения загородных домов.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб.
|  | рабочее | номинальное
PS7500SQ-I-15 | 7500 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 65 | 430х370х890 | 39500
PS7500SQ-I-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 75 | 430х370х890 | 43810
PS7500SQ-I-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 80 | 430х370х890 | 59350
PS10000SQ-I-15 | 10000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 76 | 430х370х890 | 49270
PS10000SQ-I-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% |  | 430х370х890 | 56000
PS10000SQ-I-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 87 | 430х370х890 | 61640
PS12000SQ-I-15 | 12000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 76 | 430х370х890 | 57970
PS12000SQ-I-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 95 | 430х370х890 | 67670
PS12000SQ-I-40 |  | 110 ÷ 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 120 | 430х370х890 | 83960
PS15000SQ-I-15 | 15000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 80 | 430х370х890 | 68460
PS15000SQ-I-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 90 | 430х370х890 | 78060
PS15000SQ-I-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 104 | 430х370х890 | 91800
PS20000SQ-I-15 | 21000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 89 | 430х370х890 | 78030
PS20000SQ-I-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 100 | 430х370х890 | 95660
PS20000SQ-I-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 130 | 430х370х890 | 114550
PS30000SQ-I-15 | 33000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 99 | 430х370х890 | 84170
PS30000SQ-I-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 123 | 430х370х890 | 97890
PS30000SQ-I-40 |  | 110 ÷ 300 | 132 ÷295 | 220 ± 1,8% | 210 | 515х450х995 | 137770
PS50000SQ-I-15 | 50000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 160 | 515х450х995 | 122020
PS50000SQ-I-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 210 | 515х450х995 | 149500
PS75000SQ-I-15 | 75000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 200 | 515х450х995 | 159860
PS100000SQ-I-15 | 100000 | 155 ё 290 | 185 ё 275 | 220 ± 2% | 470 | 905 х 565 х 1460 | 300450
Примечания:
1. Стабилизаторы серии "SQ-I" изготавливаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 4.2. | [7 empty] | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек. | Перегрузочная способность: для стабилизаторов мощностью от 3 кВА до 12 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>2Рн - 2 сек.;при Рн>6Рн - 10мсек.; для стабилизаторов мощностью от 15 кВА: при Рн>1,1Рн - 10сек.; при Рн>1,5Рн - 5 сек.;при Рн>от 3Рн - 2сек.
2. Перегрузочная способность: при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5сек.
3. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 и 240 В.
4. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 210÷230 В.
5. На заказ возможно изготовление стабилизаторов напряжения для установки в неотапливаемых помещениях с температурой от -40 до +40 °С
6. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232

## SQ-I 3ф
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 01.11.2010 г.
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ-I"
В прайсе указаны заводские розничные цены. В ряде случаев цены могут меняться в меньшую сторону - наименование моделей стабилизаторов напряжения, которые реализуются по акции и распродаже уточняйте у Вашего менеджера по телефону или электронной почте: info@gcstolica.ru.
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии «SQ-I» предназначены для питания стабилизированным напряжением с точностью от 0.9 до 1.8% мощного промышленного оборудования (оборудование для лазерной резки и обработки металлов, сварочное оборудование и т.п.), а также для систем энергоснабжения загородных домов.
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб.
|  | рабочее | номинальное
PS22SQ-I-15 | 22500 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 195 | 3 шт. 7500SQ-I-15 | 118500
PS22SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 225 | 3 шт. 7500SQ-I-25 | 131430
PS22SQ-I-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 240 | 3 шт. 7500SQ-I-40 | 178050
PS30SQ-I-15 | 30000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 228 | 3 шт. 10000SQ-I-15 | 147810
PS30SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 3 шт. 10000SQ-I-25 | 168000
PS30SQ-I-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 348 | 3 шт. 10000SQ-I-40 | 184920
PS36SQ-I-15 | 36000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 228 | 3 шт. 12000SQ-I-15 | 173910
PS36SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 285 | 3 шт. 12000SQ-I-25 | 203010
PS36SQ-I-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 360 | 3 шт. 12000SQ-I-40 | 251880
PS45SQ-I-15 | 45000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 249 | 3 шт. 15000SQ-I-15 | 205380
PS45SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 285 | 3 шт. 15000SQ-I-25 | 234180
PS45SQ-I-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 345 | 3 шт. 15000SQ-I-40 | 275400
PS63SQ-I-15 | 63000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 279 | 3 шт. 20000SQ-I-15 | 234090
PS63SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 300 | 3 шт. 20000SQ-I-25 | 286980
PS63SQ-I-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 405 | 3 шт. 20000SQ-I-40 | 343650
PS100SQ-I-15 | 100000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 300 | 3 шт. 30000SQ-I-15 | 252510
PS100SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 390 | 3 шт. 30000SQ-I-25 | 293670
PS100SQ-I-40 |  | 190 ÷ 519 | 227÷ 500 | 380 ± 1,8% | 630 | 3 шт. 30000SQ-I-40 | 413310
PS150SQ-I-15 | 150000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 495 | 3 шт. 50000SQ-I-15 | 366060
PS150SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 630 | 3 шт. 50000SQ-I-25 | 448500
PS225SQ-I-15 | 225000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 600 | 3 шт. 75000SQ-I-15 | 479580
PS300SQ-I-15 | 300000 | 266 ё 500 | 320 ё 475 | 380 ± 2% | 1410 | 3 шт. 100000SQ-I-15 | 901350
Примечания:
1. Стабилизаторы серии "SQ-I" изготавливаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 4.2.
2. Перегрузочная способность: при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5сек.
3. В крайних точках рабочего диапазона входного линейного напряжения величина выходного линейного напряжения составляет 310 и 415 В.
4. * - величина номинального выходного линейного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 360÷400 В.
5. На заказ возможно изготовление стабилизаторов напряжения для установки в неотапливаемых помещениях с температурой от -40 до +40 °С
6. Трехфазные стабилизаторы серии "SQ-I" состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "SQ-I"
7. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232

## SQ-C
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 01.11.2010 г.
Гарантия 3 года
СТАБИЛИЗАТОРЫ СЕРИИ "SQ-C"
В прайсе указаны заводские розничные цены. В ряде случаев цены могут меняться в меньшую сторону - наименование моделей стабилизаторов напряжения, которые реализуются по акции и распродаже уточняйте у Вашего менеджера по телефону или электронной почте: info@gcstolica.ru.
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии «SQ-С» предназначены для питания оборудования и приборов, требующих гальванической развязки от внешней питающей сети.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры,мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб.
|  | рабочее | номинальное
PS3000SQ-C-15 | 3000 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 43 | 542х265х288 | 29910
PS3000SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 50 | 542х265х288 | 30230
PS3000SQ-C-40 |  | 110÷300 | 132÷295 | 220±1,8% | 50 | 542х265х288 | 34020
PS5000SQ-C-15 | 5000 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 75 | 430х370х890 | 57620
PS5000SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 85 | 430х370х890 | 57930
PS5000SQ-C-40 |  | 110÷300 | 132÷295 | 220±1,8% | 95 | 430х370х890 | 61890
PS7500SQ-C-15 | 7500 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 95 | 430х370х890 | 59660
PS7500SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 100 | 430х370х890 | 60650
PS7500SQ-C-40 |  | 110÷300 | 132÷295 | 220±1,8% | 105 | 430х370х890 | 66760
PS10000SQ-C-15 | 10000 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 110 | 430х370х890 | 75100
PS10000SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 115 | 515х450х995 | 79310
PS10000SQ-C-40 |  | 110÷300 | 132÷295 | 220±1,8% | 140 | 515х450х995 | 92500
PS12000SQ-C-15 | 12000 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 115 | 515х450х995 | 99940
PS12000SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 120 | 515х450х995 | 104580
PS12000SQ-C-40 |  | 110÷300 | 132÷295 | 220±1,8% | 130 | 515х450х995 | 117000
PS15000SQ-C-15 | 15000 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 135 | 515х450х995 | 105810
PS15000SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 145 | 515х450х995 | 118890
PS20000SQ-C-25 | 21000 | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 191 | 515х450х995 | 136200
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб.
|  | рабочее | номинальное
PS9SQ-C-15 | 9000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 145 | 542х300х1250 | 96850
PS9SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 166 | 542х300х1250 | 97810
PS9SQ-C-40 |  | 190÷519 | 227÷500 | 380±1,8% | 166 | 542х300х1250 | 109180
PS15SQ-C-15 | 15000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 255 | 3шт.5000SQ-C-15 | 172860
PS15SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 255 | 3шт.5000SQ-C-25 | 173790
PS15SQ-C-40 |  | 190÷519 | 227÷500 | 380±1,8% | 285 | 3шт.5000SQ-C-40 | 185670
PS22SQ-C-15 | 22500 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 285 | 3шт.7500SQ-C-15 | 178980
PS22SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 300 | 3шт.7500SQ-C-25 | 181950
PS22SQ-C-40 |  | 190÷519 | 227÷500 | 380±1,8% | 315 | 3шт.7500SQ-C-40 | 200280
PS30SQ-C-15 | 30000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 330 | 3шт.10000SQ-C-15 | 225300
PS30SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 345 | 3шт.10000SQ-C-25 | 237930
PS30SQ-C-40 |  | 190÷519 | 227÷500 | 380±1,8% | 420 | 3шт.10000SQ-C-40 | 277500
PS36SQ-C-15 | 36000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 345 | 3шт.12000SQ-C-15 | 299820
PS36SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 360 | 3шт.12000SQ-C-25 | 313740
PS36SQ-C-40 |  | 190÷519 | 227÷500 | 380±1,8% | 390 | 3шт.12000SQ-C-40 | 351000
PS45SQ-C-15 | 45000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 405 | 3шт.15000SQ-C-15 | 317430
PS45SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 435 | 3шт.15000SQ-C-25 | 356670
PS63SQ-C-25 | 63000 | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 480 | 3шт.20000SQ-C-25 | 408600
Примечания:
1. Трехфазные стабилизаторы серии "SQ-C" мощностью 9 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "SQ-C" и коммутационной стойки с контролем трехфазного выхода, соединяющей стабилизаторы по схеме "звезда". Трехфазные стабилизаторы серии "SQ-C" мощностью от 15 кВА до 63 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "SQ-C".
2. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 210÷230 В (для трехфазных стабилизаторов: 360÷400 В).
3. Стабилизаторы серии "SQ-С" изготавливаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 4.2.
4. Перегрузочная способность: при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5сек.
5. На заказ возможно изготовление стабилизаторов напряжения для установки в неотапливаемых помещениях с температурой от -40 до +40 °С
6. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьютерным интерфейсом RS232

## SQ-D
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 01.11.2010 г.
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ-D" (Digital)
В прайсе указаны заводские розничные цены. В ряде случаев цены могут меняться в меньшую сторону - наименование моделей стабилизаторов напряжения, которые реализуются по акции и распродаже уточняйте у Вашего менеджера по телефону или электронной почте: info@gcstolica.ru.
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии «SQ-D» предназначены для питания стабилизированным напряжением с точностью 0,5 % мощного промышленного оборудования (оборудование для лазерной резки и обработки металлов, сварочное оборудование и т.п.), а также для систем энергоснабжения загородных домов.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, Ш х Г х В, мм | Цена розничная, руб.
|  | рабочее | номинальное
PS15000SQ-D-15 | 15000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220±0,5% | 75 | 430х370х890 | 71890
PS15000SQ-D-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220±0,5% | 95 | 430х370х890 | 81960
PS20000SQ-D-15 | 21000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220±0,5% | 85 | 430х370х890 | 81930
PS20000SQ-D-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220±0,5% | 105 | 430х370х890 | 100440
PS30000SQ-D-15 | 33000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220±0,5% | 100 | 430х370х890 | 88380
PS30000SQ-D-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220±0,5% | 125 | 515х450х995 | 102780
PS50000SQ-D-15 | 50000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220±0,5% | 140 | 515х450х995 | 128120
PS50000SQ-D-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220±0,5% | 155 | 515х450х995 | 156980
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб.
|  | рабочее | номинальное
PS45SQ-D-15 | 45000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,5% | 225 | 3шт.PS15000SQ-D-15 | 215670
PS45SQ-D-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±0,5% | 285 | 3шт.PS15000SQ-D-25 | 245880
PS60SQ-D-15 | 63000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,5% | 255 | 3шт.PS20000SQ-D-15 | 245790
PS60SQ-D-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±0,5% | 315 | 3шт.PS20000SQ-D-25 | 301320
PS100SQ-D-15 | 100000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,5% | 300 | 3шт.PS30000SQ-D-15 | 265140
PS100SQ-D-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±0,5% | 375 | 3шт.PS30000SQ-D-25 | 308340
PS150SQ-D-15 | 150000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,5% | 420 | 3шт.PS50000SQ-D-15 | 384360
PS150SQ-D-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±0,5% | 465 | 3шт.SQ50000SQ-D-25 | 470940
Примечания:
1. Трехфазные стабилизаторы серии "SQ-D" состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "SQ-D"
2. Стабилизаторы серии "SQ-D" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 4.2.
3. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 210÷230 В (для трехфазных стабилизаторов: 360÷400 В).
Дискретность регулирования выходного напряжения:
- для "SQ-D-15" - 0,6 В;
- для "SQ-D-25" - 1,0 В.
4. Перегрузочная способность: при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5сек.
5. На заказ возможно изготовление стабилизаторов напряжения для установки в неотапливаемых помещениях с температурой от -40 до +40 °С
6.На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьютерным интерфейсом RS232

## SQ-E
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 01.11.2010 г.
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ-Е"
В прайсе указаны заводские розничные цены. В ряде случаев цены могут меняться в меньшую сторону - наименование моделей стабилизаторов напряжения, которые реализуются по акции и распродаже уточняйте у Вашего менеджера по телефону или электронной почте: info@gcstolica.ru.
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии "SQ-E" являются источниками стабилизированного эталонного напряжения переменного тока частотой 50 Гц. Стабилизаторы этой серии применяются для электропитания электротехнического оборудования при проведении лабораторных, заводских испытаний.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В | Регулируемое выходное напряжение,*В | Точность стабилизации, % | Масса, не более кг | Габаритные размеры , мм Ш х Г х В | Цена розничная, руб.
PS5000SQ-E | 5000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 75 | 430х370х890 | 43400
PS7500SQ-E | 7500 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 80 | 430х370х890 | 47390
PS10000SQ-E | 10000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 80 | 430х370х890 | 51970
PS15000SQ-E | 15000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 95 | 430х370х890 | 86060
PS20000SQ-E | 21000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 105 | 430х370х890 | 105470
PS30000SQ-E | 33000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 130 | 515х450х995 | 107920
PS50000SQ-E | 50000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 210 | 515х450х995 | 164830
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В | Регулируемое выходное линейное напряжение *, В | Точность стабилизации, % | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб.
PS15SQ-E | 15000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 119 | 3шт.5000SQ-E | 130200
PS22SQ-E | 22500 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 164 | 3шт.7500SQ-E | 142170
PS30SQ-E | 30000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 167 | 3шт.10000SQ-E | 155910
PS45SQ-E | 45000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 285 | 3 шт. 15000SQ-E | 258180
PS63SQ-E | 63000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 315 | 3 шт. 20000SQ-E | 316410
PS100SQ-E | 99000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 390 | 3 шт. 30000SQ-E | 323760
PS150SQ-E | 150000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 630 | 3 шт. 50000SQ-E | 494490
Примечания:
1. Стабилизаторы серии "SQ-Е" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 4.2.
2. Трехфазные стабилизаторы серии "SQ-Е" состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "SQ-Е".
3. Перегрузочная способность: при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5сек.
4. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 и 240 В
(для трехфазных стабилизаторов 310 и 415 В).
5. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 180÷250 В
(для трехфазных стабилизаторов: 310÷430 В).
6. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьютерным интерфейсом RS232

## SQ-L
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 01.11.2010 г.
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ-L"
В прайсе указаны заводские розничные цены. В ряде случаев цены могут меняться в меньшую сторону - наименование моделей стабилизаторов напряжения, которые реализуются по акции и распродаже уточняйте у Вашего менеджера по телефону или электронной почте: info@gcstolica.ru.
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии «SQ-L» предназначены для работы с осветительным оборудованием. Могут работать как в режиме стабилизатора, так и в режиме регулятора светового потока. Работа в режиме стабилизатора и регулятора светового потока позволяет повысить ресурс работы осветительного оборудования и получать экономический эффект в режиме регулятора.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение в режиме стабилизатора, В |  | Вых. напр. в режиме стабилизато-ра, *В | Точность ста-билизации % | Вх. напр. в режиме регулятора, В | Выходное напряжение в режиме регулятора, В | Точность стаб-ции % | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм Ш х Г х В | Цена розничная, руб.
|  | рабочее | номинальное
PS3000SQ-L | 3000 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 198 ё 242 | 180 ё 220 | ±1,4 | 35 | 542x265x288 | 23590
PS5000SQ-L | 5000 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 198 ё 242 | 180 ё 220 | ±1,4 | 35 | 542x265x288 | 26110
PS7500SQ-L | 7500 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 198 ё 242 | 180 ё 220 | ±1,4 | 50 | 542x265x288 | 35530
PS10000SQ-L | 10000 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 198 ё 242 | 180 ё 220 | ±1,4 | 51 | 542x265x288 | 48580
PS15000SQ-L | 15000 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 198 ё 242 | 180 ё 220 | ±1,4 | 90 | 430х370х890 | 83520
PS20000SQ-L | 21000 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 198 ё 242 | 180 ё 220 | ±1,4 | 95 | 430х370х890 | 102360
PS30000SQ-L | 33000 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 198 ё 242 | 180 ё 220 | ±1,4 | 125 | 430х370х890 | 104740
PS50000SQ-L | 50000 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 198 ё 242 | 180 ё 220 | ±1,4 | 210 | 515x450x995 | 159970
Примечания:
1. Стабилизаторы имеют следующую перегрузочную способность:
а) для стабилизаторов мощностью 3 - 10 кВА: при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 10 мсек.
а) для стабилизаторов мощностью 15 - 50 кВА: при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5 сек.
2. Стабилизаторы серии "SQ-L" изготавливаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 4.2.
3. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 и 240 В
4. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 210÷230 В
5. На заказ возможно изготовление стабилизаторов напряжения для установки в неотапливаемых помещениях с температурой от -40 до +40 °С
6. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьютерным интерфейсом RS232

## Стаб-ры спец. исполнения
Прайс-лист изделий "LIDER" | Действителен с 01.11.2010 г.
Гарантия 3 года
Стабилизаторы напряжения специального исполнения
Однофазные и трехфазные стабилизаторы напряжения серий W, SQ, SQ-L выпускаются также в специальном климатическом исполнении для эксплуатации в неотапливаемых помещениях* и на улице. Для эксплуатации на улице стабилизаторы специального исполнения комплектуются металлическим шкафом.
Стоимость стабилизаторов специального исполнения складывается из цены серийной модели и наценки в 10 %.
Металлические шкафы для размещения стабилизаторов напряжения специального исполнения
Обозначение модели | Мощность, ВА | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм ШхГхВ | Цена розничная, руб.
Lider Ш1/0,9-2,0 | 900 - 2000 | 10 | 372х192х586 | 5100
Lider Ш1/3-12 | 3000 - 12000 | 20 | 400х352х736 | 6975
Lider Ш1/7,5-30 | 7500 - 30000 | 30 | 556х500х1035 | 9800
Lider Ш3/9-36 | 9000 - 36000 | 30 | 602х354х1312 | 10229
Lider Ш3/22,5-100 | 22500 - 100000 | 150 | 1580х540х1443 | 45300
Примечание:
1. Условия работы стабилизаторов напряжения специального исполнения:
- температура окружающего воздуха от -40 до +40°С;
- относительная влажность воздуха не более 98%;
2. Трехфазные стабилизаторы напряжения специального исполнения состоят из трех однофазных стабилизаторов специального исполнения и коммутационной стойки 9-36 с контролем трехфазного выхода.
3. *Неотапливаемые помещения: сараи, подвалы, будки, склады, ангары.
4. В конструкции металлического шкафа для однофазных стабилизаторов напряжения предусмотрено крепление к столбу уличного освещения, опоре рекламного щита.
5. Металлический шкаф выпускается со степенью защиты IP 32

## SQ-S 3ф от 45 кВА
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 01.11.2010 г.
Гарантия 3 года
Cтабилизаторы серии "SQ-S" - трехфазные, мощностью от 45 кВА
Электронные трехфазные стабилизаторы напряжения переменного тока серии "SQ-S" изготавливаются в едином корпусе. Предназначены для обеспечения качественным напряжением промышленных объектов и оборудования на строительных площадках, могут устанавливаться в любом неотапливаемом помещении (будке, контейнере, подсобке).
Трёхфазные стабилизаторы серии "SQ-S"
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное, линейное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры,мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб.
|  | рабочее | номинальное
PS45SQ-S-15 | 45000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 260 | 750 x 1653 x 792 | 274820
PS45SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 324290
PS63SQ-S-15 | 63000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 280 | 750 x 1653 x 792 | 302300
PS63SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 329780
PS100SQ-S-15 | 100000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 370 | 750 x 1653 x 792 | 346270
PS100SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 392990
PS150SQ-S-15 | 150000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 600 | 750 x 1653 x 792 | 417840
PS150SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 467300
PS225SQ-S-15 | 225000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 725 | 750 x 1653 x 792 | 604600
Примечания:
1. ** - при симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.
2. Условия работы стабилизаторов напряжения:
-температура окружающего воздуха от -40 до +40°С
3. Данные стабилизаторы адаптированы для работы с дизель-генераторными электростанциями, которые гарантируют частоту выходного напряжения 50 Гц ±2%
4. Перегрузочная способность: при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5сек.

## опции
Прайс-лист изделий "LIDER" |  | Действителен с 01.11.2010 г.
Гарантия 3 года
Опции к стабилизаторам серий "W", "SQ", "SQ-I", "SQ-D", "SQ-L", "SQ-C", "SQ-E".
Модель | Мощность, ВА |  | Габаритные размеры, ШхГхВ, мм | Цена розничная, руб.
Байпас однофазный ручной
LIDER Б1 / 3-12 | 3000 -12000 | Коммутация в обход стабилизатора | 170х225х135 | 2700
LIDER Б1 / 15-30 | 15000 -30000 | Коммутация в обход стабилизатора | 470х276х452 | 12000
Байпас автоматический встроенный
PS3000 - 12000W | 3000-12000 | Коммутация "вход-выход" отдельно по каждой фазе |  | 2604
PS3000 - 12000SQ | 3000 - 12000 |  |  | 2604
PS7500 - 30000SQ-I | 7500-30000 |  |  | 3348
PS50000SQ-I | 50000 |  |  | 5375
PS15000 - 30000W | 15000 - 30000 | Байпас входит в стандартную комплектацию
PS75000SQ-I | 75000
PS100000SQ-I | 100000
Щит коммутации с ручным байпасом по каждой фазе и контролем трехфазного выхода
ЩК45-РБ-КТВ | 22500-45000 | Коммутация в обход стабилизатора отдельно по каждой фазе. Внимание! При заказе необходимо учитывать, что щит контроля комплектуется стабилизаторами с устройством внешнего контроля. | 695х275х865 | 38000
ЩК63-РБ-КТВ | 63000 |  |  | 42500
ЩК100-РБ-КТВ | 100000 |  |  | 48500
ЩК150-РБ-КТВ | 150000 |  | 895х365х1105 | 78000
ЩК225-РБ-КТВ | 225000 |  |  | 87000
Щит коммутации с ручным байпасом по каждой фазе без контроля трехфазного выхода
ЩК45-РБ | 22500-45000 | Коммутация в обход стабилизатора отдельно по каждой фазе | 695х275х865 | 36200
ЩК63-РБ | 63000 |  |  | 39800
ЩК100-РБ | 100000 |  |  | 42222
ЩК150-РБ | 150000 |  | 895х365х1105 | 71553
ЩК225-РБ | 225000 |  |  | 79300
Щит коммутации c контролем трехфазного выхода
ЩК30-КТВ | 22500-30000 | Щит коммутации с контролем трехфазного выхода предназначен для отключения трехфазной нагрузки при пропадании одной из фаз. | 550х245х630 | 13722
ЩК45-КТВ | 36000-45000 |  |  | 14038
ЩК63-КТВ | 63000 |  |  | 19851
ЩК225-КТВ | 100000-225000 |  |  | 49848
ЩК300-КТВ | 300000 |  | 680х320х780 | 108382
Компьютерный интерфейс
Компьютерный интерфейс |  | Возможен просмотр основных парaметров стабилизатора (Uвх., Uвых., Iнагр., Рнагр.), а также графического изображения Uвх., Uвых. за 24 часа на экране компьютера. |  | 4355
Установка счетчика электроэнергии |  |  | 657х306х674 | 7705

## автотран-ры
Прайс-лист | Действителен с 01.11.2010 г.
Гарантия 3 года
АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ ПОВЫШАЮЩИЕ И ПОНИЖАЮЩИЕ В КОРПУСЕ
Модель | Мощность, ВА | Диапазон |  | Масса в корпусе, кг | Габаритные | Цена,
|  | Входного напряжения, В | Выходного напряжения, В |  | размеры в корпусе,мм, | розничная,
[5 empty] | Ш х Г х В | руб.
Повышающие автотрансформаторы
ATR2000 | 2000 | 110 ё 150 | 161 ё 220 | 20 | 466 х 255 х 247 | 6930
ATR2000 |  | 150 ё 190 | 174 ё 220 | 12 | 466 х 255 х 247 | 4240
ATR3000 | 3000 | 110 ё 150 | 161 ё 220 | 23 | 466 х 255 х 247 | 10020
ATR3000 |  | 150 ё 190 | 174 ё 220 | 20 | 466 х 255 х 247 | 7080
ATR5000 | 5000 | 110 ё 150 | 161 ё 220 | 27 | 466 х 255 х 247 | 10440
ATR5000 |  | 150 ё 190 | 174 ё 220 | 20 | 466 х 255 х 247 | 6710
ATR7500 | 7500 | 110 ё 150 | 161 ё 220 | 42 | 545х350х313 | 16310
ATR7500 |  | 150 ё 190 | 174 ё 220 | 23 | 466х255х247 | 11010
ATR10000 | 10000 | 110 ё 150 | 161 ё 220 | 46 | 545х350х313 | 19710
ATR10000 |  | 150 ё 190 | 174 ё 220 | 27 | 466х255х247 | 13040
ATR12500 | 12500 | 110 ё 150 | 161 ё 220 | 53 | 545х350 313 | 21420
ATR12500 |  | 150 ё 190 | 174 ё 220 | 28 | 466х255х247 | 11970
ATR15000 | 15000 | 110 ё 150 | 161 ё 220 | 55 | 545 х 350 х 313 | 25190
ATR15000 |  | 150 ё 190 | 174 ё 220 | 38 |  | 14540
ATR20000 | 20000 | 110 ё 150 | 161 ё 220 | 63 | 545 х 350 х 313 | 35730
ATR20000 |  | 150 ё 190 | 174 ё 220 | 44 |  | 19180
Понижающие автотрансформаторы
ATL2000 | 2000 | 280 ё 250 | 220 ё 196 | 12 | 370 х 148 х 196 | 4810
ATL3000 | 3000 | 280 ё 250 | 220 ё 196 | 12 | 370 х 148 х 196 | 6160
ATL5000 | 5000 | 280 ё 250 | 220 ё 196 | 23 | 466 х 255 х 247 | 7160
ATL7500 | 7500 | 280 ё 250 | 220 ё 196 | 23 | 466 х 255 х 247 | 9070
ATL10000 | 10000 | 280 ё 250 | 220 ё 196 | 25 | 466 х 255 х 247 | 10480
ATL12500 | 12500 | 280 ё 250 | 220 ё 196 | 28 | 466 х 255 х 247 | 15010
ATL15000 | 15000 | 280 ё 250 | 220 ё 196 | 40 | 545 х 350 х 313 | 16160
ATL20000 | 20000 | 280 ё 250 | 220 ё 196 | 45 | 545 х 350 х 313 | 18620
Разделительные трансформаторы однофазные
TD500 | 500 | 220 | 220 | 18 | 512 x 255 x 247 | 7090
TD1000 | 1000 | 220 | 220 | 20 | 512 x 255 x 247 | 8200
TD1500 | 1500 | 220 | 220 | 22 | 512 x 255 x 247 | 9830
TD2000 | 2000 | 220 | 220 | 26 | 512 x 255 x 247 | 11390
TD3000 | 3000 | 220 | 220 | 29 | 512 x 255 x 247 | 14560
TD5000 | 5000 | 220 | 220 | 50 | 590 x 350 x 313 | 21600
TD7500 | 7500 | 220 | 220 | 60 | 590 x 350 x 313 | 25980
TD10000 | 10000 | 220 | 220 | 70 | 590 x 350 x 313 | 43300
TD15000 | 15000 | 220 | 220 | 140 | 640х716х610 | 55580
Разделительный трансформатор трёхфазный для прогрева бетона
TD-Т20-380\25-30-34-38 | 20000 | 380 | 25-30-34-38 | 270 | 690х570х670 | 90140
Примечание: 1. При заказе трансформаторов необходимо в заявке указывать требуемые технические параметры.

## сер. автотран-ры
Прайс-лист |  |  | Действителен с 01.11.2010 г.
Гарантия 3 года
АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ СЕРИЙНЫЕ К СТАБИЛИЗАТОРАМ
Автотрансформаторы применяются для коррекции напряжения сети или иных целей по требованию заказчика.
Модель | Мощность, ВА | Входное напряжение, В | Масса без корпуса, кг | Масса в корпусе, кг | Габаритные размеры без корпуса, мм | Габаритные размеры в корпусе, мм | Цена розничная, руб.
[7 empty] | без корпуса | в корпусе
АТ900W-30 | 900 | 150 ё 265 | 6.5 | 11 | 152х142х102 | 370х148х196 | 3850 | 4620 | 4683
АТ1200W-30 | 1200 | 150 ё 265 | 6.5 | 11 | 152х142х102 | 370х148х196 | 4390 | 4810 | 4879
АТ2000W-30 | 2000 | 150 ё 265 | 6.5 | 11 | 152х142х102 | 370х148х196 | 5390 | 6160 | 6245
АТ3000W-30 | 3000 | 150 ё 265 | 8.9 | 20 | 152х142х102 | 466х255х247 | 8850 | 9620 | 9758
АТ5000W-30 | 5000 | 150 ё 265 | 11 | 22 | 152х165х142 | 466х255х247 | 10780 | 11930 | 12099
АТ7500W-30 | 7500 | 150 ё 265 | 14.8 | 25 | 152х165х142 | 466х255х247 | 11550 | 12700 | 12880
АТ10000W-30 | 10000 | 150 ё 265 | 22 | 36 | 110х220х200 | 466х255х247 | 16160 | 17320 | 17563
АТ12000W-30 | 12000 | 150 ё 265 | 35 | 50 | 230х230х220 | 542х255х247 | 22140 | 23700 | 24042

## трансфильтры
Прайс-лист | Действителен с 01.11.2010 г.
тел. 648-46-58, 679-98-17
ТРАНСФИЛЬТРЫ
Трансфильтры предназначены для защиты электропотребителя от индустриальных и атмосферных помех. Они подавляют информационные "шумы" от компьютеров, распространяемые по сети, обеспечивают гальваническую развязку и в совокупности с варисторными ограничителями позволяют защитить нагрузку от преднамеренного воздействия спецсредствами на блоки питания Вашего оборудования и (опосредованно) на элементы памяти с целью вывода их из строя.
Модель |  | Масса, кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб.
Трансфильтр TF 500 |  | 10 | 512 х 255 х 247 | 13740
Трансфильтр TF 1000 |  | 20 | 512 х 255 х 247 | 14550
Трансфильтр TF 1500 |  | 21 | 512 х 255 х 247 | 16160
Трансфильтр TF 2000 |  | 24 | 512 х 255 х 247 | 18200
Трансфильтр TF 3000 |  | 25 | 512 х 255 х 247 | 20200
Трансфильтр TF 5000 |  | 40 | 590 x 350 x 313 | 27120
Трансфильтр TF 7500 |  | 55 | 590 x 350 x 313 | 31250
Технические характеристики:
1. Напряжение сети - 220В.
2. Мощность нагрузки от 500ВА до 7500ВА.
3. Максимальный импульсный ток, выдерживаемый варисторным ограничителем - 6500А.
4. Максимальная рассеиваемая энергия - 150 Дж.
5. Ослабление помех в диапазоне частот 0,15...30 МГц - 40...80 дБ.